## CATALOGO DE CONCEPTOS
AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN
Dependencia: | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN
Concurso No. |  | Fecha: |  | Duración:
Obra: | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE LAS CONCHAS
Lugar: | LAS CONCHAS |  | Inicio Obra:
Ciudad: | LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN |  | Fin Obra:
CATALOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
A | REHABILITACION DE PLANTA
A01 | REHABILITACION DE PLANTA
1 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO | M2. | 876.96
DE PERFILES Y SECCIONES PRELIMINARES
PROYECTO, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS
NIVELES Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
2 | DESASOLVE POR MEDIOS MANUALES EN LA | PZA. | 1
ESTRUCUTURA DEL PRETRATAMIENTO CON
PRESENCIA DE FUERTES OLORES FÉTIDOS.
INCLUYE: EL ACARREO DEL PRODUCTO DEL
DESASOLVE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A
UNA DISTANCIA DE HASTA 3 KM.
3 | DESASOLVE POR MEDIOS MANUALES EN LA | PZA. | 1
ESTRUCUTURA DEL LECHO DE SECADO DE LODOS
EN EL PRETRATAMIENTO CON PRESENCIA DE
FUERTES OLORES FÉTIDOS. INCLUYE: EL
ACARREO DEL PRODUCTO DEL DESASOLVE FUERA
DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A UNA DISTANCIA DE
HASTA 3 KM.
4 | DESASOLVE POR MEDIOS MANUALES EN LA | PZA. | 1
ESTRUCUTUR EN EL TANQUE R.A.F.A. O ANOXICO
CON A DEL LECHO DE SECADO DE LODOS
PRESENCIA DE FUERTES OLORES FÉTIDOS.
INCLUYE: EL ACARREO DEL PRODUCTO DEL
DESASOLVE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A
UNA DISTANCIA DE HASTA 3 KM.
5 | COMPUERTA TIPO VOLANTE CON PLACA DE 1/4" | PZA. | 2
DE ESP. DE 30X90 CMS, VOLANTE DE REDONDO DE
1/2" DE ESP., MARCO CON SOLERA DE 6"X1/2"
CONTRAMARCO EN FORMA DE "U" A BASE DE
SOLERA DE 1 1/2"X1/4" DE ESP., ANCLAS DE
SOLERA DE 1"X3/8" @ 25 CMS., VER DETALLE EN
PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
CORTES, AJUSTES, SOLDADURA, REBABEO,
MONTAJE, PLOMEADO, NIVELADO, PINTURA MINIO,
LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES Y ACARREOS
LOCALES,ACABADO CONPINTURA DE ESMALTE.
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE | PZA. | 2
30X .115 CM, 1.90 CM DE SEPARACION DE BARRAS
DE SOLERA DE 1.27 MM (1/2" X 1/4"), INCLUYE
APOYO DE ANGULOS DE 1 1/2" X 1/4" ANLCADOS
CON VARILLA LISA, MANO DE OBRA ACRREOS Y
EQUIPO.ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE.
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA | PZA. | 2
RECOLECTORA DE BASURA DE 30 CM X 40 CM,
PLACA DE 19 MM CON BARRENOS DE 1/8" AL TRES
BOLILLO , INCLUYE APOYOS DE ANGULO DE 11/2 X
1/4" ANCLADOS CON VARILLA LISA, MANO DE OBRA
ACARREOS Y EQUIPO.PINTURA DE ESMALTE.
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIONDE REGISTROS DE | PZA. | 8
PASO HOMBRE EN LOSA DE PLANTA DE 60 X 60 CM
APROX, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO
METALICO Y TAPA DE CONCRETO F´C 150 KG/CM2.
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIONDE REGISTROS DE | PZA. | 4
PASO HOMBRE EN LOSA DE PLANTA DE 90 X 90 CM
APROX, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO
METALICO Y TAPA DE CONCRETO F´C 150 KG/CM2.
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIONDE REGISTROS DE | PZA. | 2
PASO HOMBRE EN LOSA DE PLANTA DE 1.20 X 1.00
CM APROX, EN DOS INCLUYE MARCO Y
CONTRAMARCO METALICO Y TAPA DE CONCRETO
F´C 150 KG/CM2.
11 | SUMINISTRO Y COLCACION DE RESPIRADEROS A | PZA. | 8
BASE DE TUBERIA DE FO. FO DE 3" INCLUYE
TUBERIA DE 3", NIPLES CC.C 3", TEE DE 3" Y 2
CODOS DE 3", INCLUYE FIJACION EN LOSA,
REALIZAR CUERDA Y COLOCACION , PINTURA DE
ESMALTE , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS.
12 | APLANADO DE MEZCLA A BASE DE MORTERO | M2. | 115.5
MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:7 DE 2.50
CMS DE ESPESOR EN MURO DE
FACHADA,INTERIORES, ACABADO FLOTEADO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
13 | BARRIDO FINAL DE AREA DE EMPEDRADOS Y | M2. | 876.96
AREA TOTAL DE LA OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO
DE DEMOLICIONES Y LIMPIEZA FINA, INCLUYE
ACARREOS LOCALES EN CARRETILLA A UN PUNTO
PARA SU POSTERIOR RETIRO EN CAMION VOLTEO
FUERA DE LA OBRA.
14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA | M2. | 135.8
EN MUROS SOBRE APLANADOS Y PLAFONES
MARCA PRISA O SIMILAR CALIDAD MAXI COLOR
CEYLON IVORY COD. 47C-1P INCLUYE DOS MANOS
DE PINTURA, SELLADOR, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
15 | DEMOLICION DE APLANADOS DAÑADOS INCLUYE | M2. | 115.5
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T
16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE | PZA. | 1
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA POZO DE
LLEGADA DE AGUAS NEGRAS INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.
17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FOGA | PZA. | 1
Y PZA ESPECIALES PARA LLEGADA DE POZO,
INCLUYE PINTURA DE ESMALTE MANO DE OBRA Y
MATERIALES.
18 | BANQUETA ACABADO RAYADO FINO DE 10 CM DE | M2. | 85.5
ESPESOR CONCRETO F'C=150KG/CM2.
19 | DEMOLICION DE BANQUETAS EN MAL ESTADO | M2. | 85.5
INCLUYE APILE DE ESCOMBRO PARA SU
POSTERIOR RETIRO.
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE | PZA. | 1
SECCIONAMIENTO DE 6"
21 | EMPEDRADO CON DE PIEDRA DE RIO DE 10 CMS. | M2. | 628.04
DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON
POLVILLO, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS,
PLANCHADO CON EQUIPO MECÁNICO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
NECESARIA.
22 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE | M3. | 48
MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES A
UN LUGAR DE DEPOSITO FUERA DE OBRA,
INCLUYE: MANIOBRAS PARA CARGA Y DESCARGA A
VOLTEO.
23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA | M. | 117.5
GALVANIZADA DE 2.OO MTS DE ALTURA, CON
MALLA GALVANIZADA CALIBRE 11 DE 55 X 55,
INCLUYE POSTES DE ARRANQUE Y SUPERIOR
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y CONCERTINA
EN LA PARTE SUPERIOR. DALA DE 15 X 20 CM DE
CONCRETO INFERIOR PARA DESPLANTE INCLUYE
CIMBRA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR | PZA. | 1
BRIDADO 150 RF ANSI, INTERIOR GOMA DURA,
ELECTRODOS DE ALLOY P. U .O .T
25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE | PZA. | 1
CARGA QO 6 INCLUYE PASTILLAS
TERMOMAGNETICAS DE 1 X 60 AMP. MANO DE
OBRA Y MATERIALES.
26 | SALIDA PARA FOCO, CONTACTO Y/O APAGADOR | SAL | 4
CON POLIDUCTO NARANJA 1/2" INCLUYE
MATERIALES: FOCO AHORRADOR F-20E, CABLE
THW CAL. 14 TAPA, PLACA, CAJA SOCKET
BAQUELITA, SOCKET CERAMICO, APAGADOR Y
CONTACTO MARCA MODUS O SIMILAR, RANURAS,
RESANES, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE PANELES | LOTE | 1
SOLARES AUTONOMO, DE 1,100 WATTS, INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INVERSOR DE | LOTE | 1
CORRIENTE PARA PANELES SOLARES Y BATERIAS,
SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 4.00 X | PZA. | 1
2.00 DE ALTURA A BASE DE 2 PUERTAS ABATIBLES
FABRICADA DE MARCOS DE TUBO GALVANIZADO Y
MALLA CICLON, INCLUYE PORTA CANDADO Y
CONCERTINA EN LA PARTE SUPEROR.
30 | DESMONTE DEL AREA Y DESALSOLVE DE OBRA DE | PZA. | 1
DESCARGA , INCLUYE MAQUINARIA MANO DE
OBRA Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA
OBRA. P.U.O.T
31 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE | M2. | 470
ESMALTE PARA PROTEGER DE LA CORROSION LA
MALLA CICLON EN COLOR GRIS ALKIDALICA A DOS
MANOS CON COMPRESOR, INCLUYE MATERIALES
Y MANO DE OBRA.
32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA | M. | 195.5
COLOR BLANCO A DOS MANOS EN DALA
PERIMETRAL DE CERCA Y MACHUELOS INCLUYE
MANO DE OBRA MATERIALES Y HERRAMIENTA.
P.U.O.T
33 | POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.50 M. DE | PZA. | 1
PROFUNDIDAD, PARA OBRA DE DESCARGA.
34 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN | M3. | 6.5
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.
EN ZONA "A" DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD
35 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. NOM -001-CNA; | M. | 6
NMX 215 L. A. B. FABRICA. DE 8" DE DIAMETRO.
36 | INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. | M. | 6
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20
NOM -001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA. DE 200
MM.. DE DIAMETRO.
37 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% | M3. | 6.1
PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.
38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE | PZA. | 1
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA POZO DE
LLEGADA DE AGUAS NEGRAS INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.
Total: | REHABILITACION DE PLANTA
A02 | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO
39 | DESASOLVE POR MEDIOS MANUALES DE FUERTES | PZA. | 1
OLORES FÉTIDOS. INCLUYE: EL ACARREO DEL
PRODUCTO DEL DESASOLVE FUERA DEL SITIO DE
LOS TRABAJOS A UNA DISTANCIA DE HASTA 3 KM.
40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA | PZA. | 2
SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS EN CARCAMO
DE AGUAS RESIDUALES PARA UN GASTO DE 30L/S
Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 11.05M,
EFICIENCIA MINIMA DEL 65%, CON PASO MINIMO
DE ESFERA DE 3", DESCARGA DE 150 MM (6"), CON
MOTOR ELECTRICO DE 10 HP PARA 1735 RPM:
MARCA NABOHI O SIMILAR , INCLUYE CODO
PEDESTAL Y TUBO GUIA. RETIRO DE BOMBAS
EXISTENTES, Y CAMBIOI DE TUBERIAS Y
SOPORTES.
41 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATICO DE | LOTE | 1
CONTROL DE ARRANQUE DE BOMBAS
SUMERGIBLES, INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION DE ARRANCADOR SIMENS O SIMILAR
ELECTRONIVEL, SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTROL ALTERNADOR, REVISION DE ARNES DE
ALIMENTACION DESDE SISTEMA DE CONTROL
HASTA CONEXION CON LAS BOMBAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Total: | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO
A03 | CASETA DE CLORACION
42 | LOTE DE HERRERIA DE CASETA DE CLORACION A | LOTE | 1
BASE DE 2 PUERTAS DE DUELA DE HERRERIA CON
CHAPA Y CANDADO, CELOSIA CUADRICULADA DE
SOLERA EN 2 VENTANAS DE 1.20 X 1.50 APROX.
INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA Y
PINTURA DE ESMALTE.
43 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE | M2. | 7.5
IMPERMBEALIZANTE TIPO ATP 4MM GRANULADO
COLOR BLANCO. INCL. TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.
44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE | LOTE | 1
CLORACIÓN CON BOMBA DOSIFICADORA DE
HIPOCLORITO DE SODIO S PREMIA 75 MEGA
MARCA WALLANCE AND TIERNAN MODELO P75
MEM 4 DAVHC 1 XX CAPACIDAD 1 GPH PRESION
100 PSI INCLUYE: TANQUE ROTOPLAS INDUSTRIAL
CON SALIDA DE 2" DE VITON DOBLE REFORZADO
PARA 450 LTS., MATERIAL HIDRAULICO
CONSISTENTE EN: 20 MTS. TUBO PVC CED. 80 1/2",
8 CODOS DE PVC CED. 80 ROSCABLE DE 1/2", 2
TUERCAS UNION PVC CED. 80 ROSCABLE DE 1/2".,
2 COPLES PVC CED. 80 ROSCABLE DE 1/2", 2
REDUCCIONES BUSCHING PVC CED. 80 ROSCABLE
DE 2" A 1/2", 2 REDUCCIONES BUSCHING PVC CED.
80 ROSCABLE DE 3/4" A 1/2" Y 2 VALVULAS DOBLE
ROSCA PVC CED. 80 ROSCABLE DE 1/2", MATERIAL
ELÉCTRICO Y UN JUEGO DE MENSULAS
MEDIANAS Y UNA TABLA DE MADERA DE 25 X 25
CM.
45 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA | M2. | 115.2
EN MUROS SOBRE APLANADOS Y PLAFONES
MARCA PRISA O SIMILAR CALIDAD MAXI COLOR
CEYLON IVORY COD. 47C-1P INCLUYE DOS MANOS
DE PINTURA, SELLADOR, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
46 | ROTULACION DE CASETA CON LOGOS | LOTE | 1
INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO Y EL
ORGANISMO OPERADOR, INCLUYE MANO DE OBRA
Y MATERIALES.
47 | DESMONTAR MALLA CICLON, CUALQUIER ALTURA | m | 117
CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE:
PUERTAS, DEMOLICIONES Y ACARREO DE
ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO
UTILIZABLE.
48 | DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO DE | m | 117
CUALQUIER MEDIDA, INCLUYE: ACARREO DE
ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO
UTILIZABLE.
49 | RETIRO DE TUBERIACORRUGADA PARA | M. | 20
ALCANTARILLADO DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE:
MANO DE OBRAS EQUIPO Y HERRAMIENTA
50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE | M. | 20
TUBERIACORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE
8" DE DIAMETRO, INCLUYE EMPAQUE.
51 | EXCAVACION PARA ZANJAS A MANO EN | M3 | 8
CUALQUIER MATERIAL, EN SECO, EN ZONA B,
HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.
52 | RETIRO DE RESPIRADEROS A BASE DE TUBERIA | PZA. | 8
DE FO. FO DE 3" INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
53 | GUARNICIÓN DE 0.17X0.15X0.40 M. DE CONCRETO F'C=150 | M | 30
KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
54 | RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL | M3 | 12
SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO
CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
55 | LIMPIEZA DE MUROS, A BASE DE JABÓN Y AGUA, INCLUYE: | M2 | 876.96
AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
56 | BANQUETA ACABADO RAYADO FINO DE 10 CM DE | M2. | 30
ESPESOR CONCRETO F'C=150KG/CM2.
57 | DEMOLICION DE BANQUETAS EN MAL ESTADO | M2. | 32.76
INCLUYE APILE DE ESCOMBRO PARA SU
POSTERIOR RETIRO.
Total: | CASETA DE CLORACION
Total: | REHABILITACION DE LA PLANTA
Total del Presupuesto sin IVA:
I.V.A 16.00 %
Total del Presupuesto:
(* *)