## Listado
H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
Catalogo de conceptos
PROYECTO |  |  | PTAR IXTLAHUACAN
LUGAR |  |  | CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN, COL.
PLAZO DE EJEC. |  |  |  | 120 DIAS
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACÍON DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN.
Peso
Nombre |  |  |  |  | Unidad | Volumen | PU | Importe
Precio unitario
PARTIDA 1. PRELIMINARES
|  | 1.- "TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PERFILES Y |  |  | m2 | 2774.91
SECCIONES PRELIMINARES DE PROYECTO, ESTABLECIENDO EJES,
REFERENCIAS NIVELES Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO."
|  | 2.- BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL |  |  | Hr | 180
CONTRATISTA, DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 HP.
|  | 3.- DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPÓSITOS |  |  | m2 | 2334.28
DE CONSTRUCCIÓN EN VEGETACIÓN TIPO MONTE DE REGIONES DESÉRTICAS,
ZONAS CULTIVADAS O PASTIZALES.
|  | 4.- DESPALME HASTA 15 CM DE PROFUNDIDAD EL AREA ANEGADA POR |  |  | m2 | 700.284
DERRAMES EXISTENTES PARA SU POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL DE
BANCO.
|  | 5.- CONSTRUCCION Y HABILITADO DE BY-PASS PARA DESVIO DE AGUAS |  |  | m | 50
RESIDUALES CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE
INTERCONEXIONES HERMETICAS( EN SU CASO) DE SALIDA Y LLEGADA A
TUBERÍA Y/O POZO DE VISITA EXISTENTE Y/O DESCARGA LIBRE,
EXCAVACIONES, RELLENOS, ATRAQUES PROVISIONALES, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DURANTE LOS TRABAJOS DE
DESASOLVE Y REHABILITACION DE P.T.A.R. EXISTENTE, ASÍ COMO SU RETIRO(
DE LOS INSUMOS RESCATABLES AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION)
Y/O DISPOSICION PARA FUTUROS MANTENIMIENTOS SI ASÍ LO DECIDE LA
SUPERVISIÓN, RESTABLECIENDO AL FUNCIONAMIENTO ORIGINIAL DE LA
P.T.A.R. UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS DE REHABILITACION.
|  | 6.- "CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS |  |  | m3 | 130.25
EXCAVACIONES, DESPALMES Y/DEMOLICIONES A AL PRIMER KM,
CONSIDERANDO UN ABUNDAMIENTO HASTA DE HASTA 20%.INCLUYE:
MANIOBRAS PARA CARGA Y DESCARGA A VOLTEO."
|  | 7.- "CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS |  |  | m3/km | 390.7534
EXCAVACIONES, DESPALMES Y/DEMOLICIONES A KILOMETROS
SUBSECUENTES, INCLUYE: MANIOBRAS PARA CARGA Y DESCARGA A
VOLTEO."
Total: PARTIDA 1. PRELIMINARES
PARTIDA 2. PRETRATAMIENTO Y LECHOS DE SECADO DE LODOS
|  | 8.- "DESASOLVE POR MEDIOS MANUALES EN LA ESTRUCUTURA DEL |  |  | pza | 1
PRETRATAMIENTO . INCLUYE: EL ACARREO DEL PRODUCTO DEL DESASOLVE
FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOSA UNA DISTANCIA DE HASTA 3 KM, EQUIPO
DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS TRABAJOS POR REALIZARE (
LINEAS DE VIDA EN SU CASO), EQUIPO ESPECIAL PARA RESPIRACIÓN,
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES( EN SU CASO CALHIDRA PARA
ESTABILIZACION DE LOS SOLIDOS), HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCON. "
|  | 9.- "DESASOLVE POR MEDIOS MANUALES Y/0 CON EQUIPO DEBIDO A LA |  |  | pza | 2
PRESENCIA DE ARBUSTOS EXISTENTES EN EL INTERIOR DE LAS ESTRUCTURAS
DE LOS LECHOS DE SECADO DE LODOS Y SU INTERCONEXION A LA ENTRADA DE
LA P.T.AR.. INCLUYE: EL ACARREO DEL PRODUCTO DEL DESASOLVE FUERA DEL
SITIO DE LOS TRABAJOS A UNA DISTANCIA DE HASTA 3 KM, EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS TRABAJOS POR REALIZARE (
LINEAS DE VIDA EN SU CASO), EQUIPO ESPECIAL PARA RESPIRACIÓN,
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES( EN SU CASO CALHIDRA PARA
ESTABILIZACION DE LOS SOLIDOS), HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCON. "
|  | 10.- LIMPIEZA Y LAVADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA Y JABON POR MEDIOS |  |  | pza | 3
MANUALES, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO D EOBRA
YHERRAMIENTAS, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS
TRABAJOS POR REALIZARE ( LINEAS DE VIDA EN SU CASO), EQUIPO ESPECIAL
PARA RESPIRACIÓN Y TODO LO NECEZARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
|  | 11.-REHABILITACION PARA FUNCIONAMIENTO TEMPORAL DE COMPUERTA TIPO |  |  | pza | 2
VOLANTE CON PLACA DE HASTA 0.80X90 CMS, INCLUYE: LIJADO,ACABADO
CON PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA.
P.U.O.T.
|  | 12.-REHABILITACION PARA FUNCIONAMIENTO TEMPORAL DE REJILLA DEHASTA |  |  | pza | 2
80 X 115 CM, 1.90 CM DE SEPARACION DE BARRAS DE SOLERA DE 1.27 MM (1/2"
X 1/4"), INCLUYE: LIJADO,ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA. P.U.O.T.
|  | 13.-REHABILITACION PARA FUNCIONAMIENTO TEMPORAL DE CHAROLA |  |  | pza | 4
RECOLECTORA DE BASURA DE HASTA 100 X 160 CM CON PLACA DE 19 MM.
INCLUYE: LIJADO,ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA. P.U.O.T.
Total: PARTIDA 2. PRETRATAMIENTO Y LECHOS DE SECADO DE LODOS
PARTIDA 3. CARCAMO Y SISTEMA DE BOMBEO
|  | 14.- "DESASOLVE POR MEDIOS MANUALES EN LA ESTRUCUTURA DEL |  |  | pza | 1
CARCAMO DE BOMBEO . INCLUYE: EL ACARREO DEL PRODUCTO DEL
DESASOLVE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A UNA DISTANCIA DE HASTA 3
KM, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS TRABAJOS POR
REALIZARE ( LINEAS DE VIDA EN SU CASO), EQUIPO ESPECIAL PARA
RESPIRACIÓN, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES( EN SU CASO
CALHIDRA PARA ESTABILIZACION DE LOS SOLIDOS), HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCON. "
|  | 15.- LIMPIEZA Y LAVADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA Y JABON POR MEDIOS |  |  | pza | 1
MANUALES, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO D EOBRA
YHERRAMIENTAS, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS
TRABAJOS POR REALIZARE ( LINEAS DE VIDA EN SU CASO), EQUIPO ESPECIAL
PARA RESPIRACIÓN Y TODO LO NECEZARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
|  | 16.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTE Y |  |  | pza | 3
LODO 595.72 MOD: COBA4/75/3460, CUERPO: HIERRO FUNDIDO, IMPULSOR
SEMIABIERTO EN HIERRO, DESCARGA 4", DOBLE SELLO MECANICO,
ACCIONADO POR UN MOTOR DE 7.5HP, MARCA NABOHI O SIMILAR ,INCLUYE:
PIEZAS ESPECIALES DE INTERCONEXIO( REDUCCIONES, BRIDAS, EMPAQUES,
TORNILLERIA, ETC.), CODO PEDESTAL , TUBO GUIA, RETIRO DE BOMBAS
EXISTENTES EN MAL ESTADO Y RETIRO DE TUBERIAS E INSTALACIOENS
EXISTENTES PUESTAS A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA EN EL
LUGARESTABLECIDO POR LA SUPERVISION.
|  | 17.- "SISTEMA AUTOMATICO DE CONTROL DE ARRANQUE DE BOMBAS |  |  | pza | 1
SUMERGIBLES PARA FUNCIONAR DE MANERA INDIVIDUAL Y/O SIMULTANEA,
INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR SIMENS O SIMILAR,
ELECTRONIVEL, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL ALTERNADOR,
CAMBIO DE ARNES DE ALIMENTACION DUCTERIA, CABLEADO, CONEXIONES,
PRUEBAS, DESCONEXION Y RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO."
|  | 18.- REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA HASTA EL LECHO SUPERIOR DEL |  |  | m | 30
TANQUE R.A.F.A. CON TUBO DE ACERO 4" Y6"" CED. 40 CON COSTURA SEGUN
PROYECTO, INCLUYE: LIJADO Y PINTURA, EMPAQUES Y TORNILLERÍA GRADO
5HABILITADO, CORTES, AJUSTES, SOLDADURA, REBABEO, , PINTURA MINIO,
LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES Y
ACARREOS LOCALES,ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE. P.U.O.T."
|  | 19.-PUERTA DE HERRERIA DE CASETA DE CONTROLES A BASE DE PERSIANA DE |  |  | pza | 1
HERRERIA CON CHAPA (2 HOJAS), DE 2.00 X 2.50 APROX., TODAS ACABADAS
CON PINTURA DE ESMALTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO."
Total: PARTIDA 3. CARCAMO Y SISTEMA DE BOMBEO
PARTIDA 4. TANQUE R.A.F.A. Y TANQUE ANOXICO
|  | 20.- "DESASOLVE POR MEDIOS MANUALES EN LA ESTRUCUTURAS DEL TANQUE |  |  | pza | 2
R.A.F.A. Y ANOXICO . INCLUYE: EL ACARREO DEL PRODUCTO DEL DESASOLVE
FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A UNA DISTANCIA DE HASTA 3 KM, EQUIPO
DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS TRABAJOS POR REALIZARE (
LINEAS DE VIDA EN SU CASO), EQUIPO ESPECIAL PARA RESPIRACIÓN,
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES( EN SU CASO CALHIDRA PARA
ESTABILIZACION DE LOS SOLIDOS), HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCON. "
|  | 21.- LIMPIEZA Y LAVADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA Y JABON POR MEDIOS |  |  | pza | 2
MANUALES, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO D EOBRA
YHERRAMIENTAS, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS
TRABAJOS POR REALIZARE ( LINEAS DE VIDA EN SU CASO), EQUIPO ESPECIAL
PARA RESPIRACIÓN Y TODO LO NECEZARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
|  | 22.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE LLENADO AL TANQUE |  |  | pza | 14
R.A.F.A.( FLAUTAS DE DISTRIBUCION), A BASE DE TUBO DE PVC DE 3" DE DIAM
Y LOGITUD PROMEDIO DE 3.5 M. CLASE 10, SEGÚN PROYECTO, CODOS, COPLES,
NIPLES, SOPORTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO SEGÚN PROYECTO.
|  | 23.- REHABILITACION PARA FUNCIONAMIENTO TEMPORAL DE TUBERÍAS DE |  |  | pza | 12
FO. GALV. PARA VENTILACIÓNY EXPULSIÓN DE GASES, INTEGRADA POR 2
NIPLES DE 20 CM X 3", 1 TRAMO DE TUBERÍA DE 50 CM X 3", 2 CODOS DE 3" X
90º Y TEE DE 3", SEGÚN PROYECTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, SOLDADURA,LIJADO Y
PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
|  | 24.- REHABILITACION PARA FUNCIONAMIENTO TEMPORAL DE TAPA DE |  |  | pza | 14
INSPECCIÓN DE HASTA 35X 35 X 7 CM ARMADA ORTOGONALMENTE CON 3
VAR DE 3/8". INCLUYE: LIMPIEZA, PINTURA EN ELEMENTOS METALICOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
|  | 25.-REHABILITACION PARA FUNCIONAMIENTO TEMPORAL DE TAPA DE |  |  | pza | 6
REGISTRO DE HASTA 70 X 70 CM. DE 7 CM DE ESPESOR DE CONCRETOF'C= 200
KG/CM2 ARMADA ORTOGONALMENTE CON VAR. DE 3/8" SOLDADAS A A
MARCO DE ÁNGULO DE 2 1/2 PLG X 2 1/2 PLG; INCLUYE: LIMPIEZA, PINTURA EN
ELEMENTOS METALICOS,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: PARTIDA 4. TANQUE R.A.F.A. Y TANQUE ANOXICO
PARTIDA 5. FILTRO BIOLOGICO
|  | 26.- RETIRO, ACOPIO Y REPOSICION DE PIEDRA BOLA DE 4" A 6" EN FILTRO |  |  | pza | 2
BIOLOGICO CON AREA EN PLANTA DE 7.30 X 7.00 M Y UNA ALTURA
APROXIMADA DE 1.8 M EN CADA ESTRUCTURA , INCLUYE: EXTRACCION PARA
SU POSTERIOR REUSO, LAVADO DE PIEDRA CON AGUA A PRESION, CARGA,
ACARREOS LOCALES ; DESASOLVE, LAVADO Y LIMPIEZA DE LOS TANQUES,
REPOSICION Y ACOMODO DE LA PIEDRA EN SU DISPOSICION FINAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
|  | 27.- REHABILITACION DE EXPULSORES DE GASES EN FILTRO BIOLOGICO |  |  | pza | 72
INTEGRADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE 150 MM.
HASTA UNA ALTURA DE 2.5.00 M EN POSICION VERTICAL, CON BARRENOS DE
3/4" DIAM CADA 5 CM. EN TRES BOLILLO, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE:
POSICIONAMIENTO HORIZONTAL SEGUN PROYECTO Y PLOMEO DURANTE LA
COLOCACION DE FILTRO DE PIEDRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, RETIRO DE EXPULSORES DE GAS AZOLVADOS EXISTENTES E
INOPERABLE Y/O CON MAL FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
|  | 28.- REHABILITACION DE PEINE VERTEDERO INTEGRADO A BASE DE TUBERIA |  |  | pza | 12
DE P.V.C. HIDRAULICO, RD-26 DE 200 MM. HASTA UNA LONGITUD DE 7.50 M
CORTADO EN MEDIA CAÑA CON BARRENOS DE 3/4" DIAM CADA 5 CM. EN
TRES BOLILLO, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: FIJACION A ESTRUCTURA
EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, RETIRO DE PEINE
EXISTENTE INOPERABLE Y/O CON MAL FUNCIONAMIENTO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: PARTIDA 5. FILTRO BIOLOGICO
PARTIDA 6. SERPENTIN CLORINADOR Y CASETA DE CLORACIÓN
|  | 29.- "DESASOLVE POR MEDIOS MANUALES EN LA ESTRUCUTURAS DEL |  |  | pza | 1
SERPENTIN DE CLORACION. INCLUYE: EL ACARREO DEL PRODUCTO DEL
DESASOLVE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A UNA DISTANCIA DE HASTA 3
KM, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS TRABAJOS POR
REALIZARE ( LINEAS DE VIDA EN SU CASO), EQUIPO ESPECIAL PARA
RESPIRACIÓN, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES( EN SU CASO
CALHIDRA PARA ESTABILIZACION DE LOS SOLIDOS), HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCON. "
|  | 30.-REHABILITACION DE HERRERIA DE CASETA DE CLORACION ACBASE DE 2 |  |  | lote | 1
PUERTAS DE PERSIANA DE HERRERIA CON CHAPA (2 Y 3 HOJAS), MARCOS CON
PERSIANA EN 2 VENTANAS DE 1.20 X 2.50 APROX., TODAS ACABADAS CON
PINTURA DE ESMALTE. INCLUYE: LIJADO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO."
|  | 31.- "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN INCLUYE: |  |  | lote | 1
TANQUE ROTOPLAS INDUSTRIAL CON SALIDA DE 2"" DE VITON DOBLE
REFORZADO PARA 450 LTS., MATERIAL HIDRAULICO CONSISTENTE EN: 5 M DE
MANGUERA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE 3/8" DE DIAMETRO,
Total: PARTIDA 6. SERPENTIN CLORINADOR Y CASETA DE CLORACIÓN
PARTIDA 7. OBRA EXTERIOR
|  | 32.- "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS SOBRE |  |  | m2 | 422.3
APLANADOS Y PLAFONES MARCA BEREL KALOS O SIMILAR COLOR BLANCO
JICAMA DE LINEA. INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA, SELLADOR,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
APLICAION."
|  | 33.- "ROTULACION DE CASETA CON LOGOS INSTITUCIONALES DEL |  |  | pza | 1
AYUNTAMIENTO Y EL ORGANISMO OPERADOR, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA
DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA APLICAION."
Total: PARTIDA 7. OBRA EXTERIOR
Total: REHABILITACION INTEGRAL DE LA P.T.A.R. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
IXTLAHUACAN, COL.
Cargos en porcentaje
REHABILITACION INTEGRAL DE LA P.T.A.R. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
IXTLAHUACAN, COL.
| Total de IVA |  |  |  |  | 1
Total: REHABILITACION INTEGRAL DE LA P.T.A.R. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
IXTLAHUACAN, COL.
Total: Cargos en porcentaje
Total: REHABILITACION INTEGRAL DE LA P.T.A.R. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
IXTLAHUACAN, COL.