## Listado
H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
CATALOGO DE CONCEPTOS
Proyecto |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN | Clave
Lugar |  |  |  |  | Analista
Especialidad |  |  |  |  | Responsable
EQUIPAMIENTO CASETA Y TANQUE DE AGUA
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN | [7 empty] | Peso
Nombre |  |  |  |  | Unidad | Volumen | PU | Importe
Precio unitario
EQUIPAMIENTO, CASETA DE CLORACION, ELECTRIFICACION, MURO
PERIMETRAL Y TANQUE ELEVADO PARA IXTLAHUACAN, COLIMA.
EQUIPAMIENTO, CASETA DE CLORACION, ELECTRIFICACION, MURO PERIMETRAL Y
TANQUE ELEVADO PARA IXTLAHUACAN, COLIMA.
PARTIDA NO.1 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO".
| 0001 |  | EP.01 MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION HASTA EL SITIO DE |  | pza | 1
OBRA
| 0002 |  | EP.01A INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE |  | pza | 1
PERFORACION
| 0003 |  | EP.01B EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS DE SECCION |  | pza | 1
3.00X3.00X2.00 M. EN MATERIAL TIPO I
| 0004 |  | EP.01C SUMINISTRO DE BENTONITA PARA LODOS |  | t | 40
| 0005 |  | EP.01D FABRICACION DE LODOS BENTONITICOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y |  | t | 40
ACARREO DE AGUA
| 0006 |  | EP.01E PERFORACION EXPLORATORIA EN DIAMETRO DE 12" EN MATERIAL |  | m | 180
TIPO II DE 0.00 A 180 M.
| 0007 |  | EP.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR |  | pza | 1
KSB O SIMILAR DE 121 H.P. PARA UN GASTO DE 63 L.P.S. Y UNA CARGA
DINAMICA TOTAL DE 150 METROS A 440 VOLTS., 7 PASOS Y SALIDA DE 6"
CON DESARENADOR.
| 0008 |  | EP.03 SUMINISTRO DE TUBO LISO PARA ADEME DE 8" DE DIÁMETRO X 1/4" |  | m | 36
PARA ADEME DE 8" DE DIÁMETRO X 1/4" (ESPECIFICACIÓN A 53 GRADO B)
| 0009 |  | EP.03A SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO RANURADO TIPO PLASMA DE |  | m | 144
8" DE DIÁMETRO X 1/4" (ESPECIFICACIÓN A 53 GRADO B)
| 0010 |  | EP.03B COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA Y RANURADO TIPO PLASMA DE |  | m | 180
ACERO DE 8" X 1/4 PARA ADEME, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE
CORDÓN AL ARCO ELÉCTRICO.
| 0011 |  | EP.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE RIO PARA FILTRO DE |  | m3 | 12
POZO DE 1/4" A 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE ACARREO.
| 0012 |  | EP.05 TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS. 200. LTS |  | pza | 1
| 0013 |  | EP.06 LIMPIEZA Y PISTONEO DE POZO (LAVADO) DE FORMA MECÁNICA Y |  | Hr | 9
POR INYECCIÓN DE AGUA LIMPIA.
| 0014 |  | EP.07 REGISTRO ELÉCTRICO VERSIÓN MULTI-PARAMETROS. |  | pza | 1
PARÁMETROS QUE SE MONITOREAN: (GAMMA NATURAL,
AUTO-POTENCIAL, RESISTIVIDAD NORMAL CORTA, RESISTIVIDAD NORMAL
LARGA, RESISTIVIDAD LATERAL, DIFERENCIAL DE TEMPERATURA)
(CONDUCTIVIDAD DE FLUIDOS, RESISTIVIDAD DE FLUIDOS, TEMPERATURA
EN GRADIENTE CONTINUO)
| 0015 |  | EP.08 AFORO CON BOMBA DE TURBINA DE TAZONES DE 4" DE EXTERIOR, |  | pza | 1
COLUMNA (PROFUNDIDAD) DE 170 MTS POR 48 HORAS CONTINUAS.
Total: PARTIDA NO.1 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO".
PARTIDA NO.2 "CASETA DE BOMBEO".
| 0016 |  | 1005.01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO |  | m2 | 55.5
| 0017 |  | 1060.02-1 EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN |  | m3 | 34.38
MATERIAL COMUN EN SECO HASTA 2.00 M. DE PROF.
| 0018 |  | 4000.01-1 MAMPOSTERIA DE PIEDRA JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE |  | m3 | 24.32
1:5 INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.-
| 0019 |  | 4020.01 MURO DE TABIQUE DE 14 CM. JUNTEADO CON MORTERO |  | m2 | 54.16
CEM-ARE 1:5 INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.-
| 0020 |  | 4030.04 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE |  | m3 | 10
F'C= 200 KG/CM2.
| 0021 |  | 4090.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. |  | Kg | 443.64
| 0022 |  | 4090.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE |  | Kg | 84
DIAMETRO (ALAMBRON).
| 0023 |  | 4080.01 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN |  | m2 | 28.94
CIMENTACIONES
| 0024 |  | 4080.02 CIMBRA DE MADERA PARA ACBADOS NO APARENTES EN DALAS, |  | m2 | 5.9
CASTILLOS Y CERRAMIENTOS
| 0025 |  | 4080.03 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN |  | m2 | 33.09
LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M
| 0026 |  | 1131.02 SUMINISTRO COLOCACION Y COMPACTACION DE RELLENO CON |  | m3 | 18
MATERIAL DE BANCO EN ESTRADOS DE CASETA AL 90% PROCTOR
| 0027 |  | 4140.01 IMPERMBEALIZACION A BASE DE IMP. ATP 4MM GRANULADO |  | m2 | 36.2
COLOR ROJO. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
| 0028 |  | 7001.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE HERRERIA INCL. 2 |  | pza | 1
VENTANAS DE SOLERA DE 1"X1/8 DE 1.66X.40 MTS. Y DE 0.90X 0.40 MTS,
REJA DE 3.35X2.0 MTS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" DE 20X20 CM. Y
UNA PUERTA DE 2.50 X 1.00 MTS. INCL.
| 0029 |  | 7004.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES |  | m2 | 244.45
Y EXTERIORES (TRES MANOS)
(Ochenta y Dos Pesos 69/100 m.n.)
| 0030 |  | 7004.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA |  | m2 | 22.64
| 0031 |  | 4091.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA |  | m2 | 19.5
E-6X6-10/10.
(Cincuenta Pesos 29/100 m.n.)
| 0032 |  | 4091.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA 'ELECTROSOLDADA |  | m2 | 366
E-6X6-4/4.
| 0033 |  | EP.17 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE SECCION 60X60X60 |  | pza | 2
CMS. DE TABIQUE, TERMINADO PULIDO. (INCL.MATERIAL Y MANO DE
OBRA)
| 0034 |  | EP.18 FABRICACION DE GOTERO INTEGRAL A LA LOSA |  | m | 28
| 0035 |  | 4100.02 APLANADO ENRAZADO Y FLOTEDO DE MUROS Y PLAFONES CON |  | m2 | 244.6
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 (INCL. MATERIALES Y MANO DE OBRA)
| 0036 |  | 4100.06 APLANADO ENRAZADO Y FLOTEADO DE BOQUILLAS HASTA 30 |  | m | 48.56
CMS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.3 (INCL. MATERIALES Y MANO D
EOBRA)
| 0037 |  | 4030.02-2 CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 DE |  | m | 28.5
10 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE SECCION 14X20 CM. (INCL.
MATERIAL Y MANO DE OBRA)
| 0038 |  | EP.19 SALIDA ELECTRICA PARA CENTRO DE CARGA DE 2 PASTILLAS DE 50 |  | Sal | 1
AMP. DE 240/120 VOLTS SQD, INCLUYE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2",
UNIDAD TERMICA DE 30 AMP SQD, CABLE THW CAL. 12, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
| 0039 |  | EP.20 SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA INCLUYE FOCO DE 100 WATTS, |  | Sal | 7
SOQUET, TAPA CUADRADA, CABLE THW 14, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
| 0040 |  | EP.21 SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO ROYER INCLUYE |  | Sal | 7
CHALUPA, PLACA DE UNA VENTANA, CABLE THW CALIBRE 14,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.
| 0041 |  | EP.22 SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP |  | Sal | 4
A 125 VOLTS COLOR MARFIL, INCLUYE CHALUPA, CABLE CALIBRE 14,
PLACA UREA DOPLEX COLOR MARFIL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
| 0042 |  | EP.23 ANCLAJE DE CASTILLO CON 4 DIAMETROS DE 3/8" DE SECCION |  | pza | 9
20X20 CMS., INCLUYE:METERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
Total: PARTIDA NO.2 "CASETA DE BOMBEO".
PARTIDA NO.3 "ACOMETIDA EN MEDIA TENSION".
| 0043 |  | EP.24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE |  | pza | 1
DISTRIBUCION TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 112.5 KVA 13200/480-220 V.
CONEXIÓN X-X SIN PROTOCOLO INCLUYE: MANIOBRAS, ANCLAJE A BASE
DE CONCRETO CON TAQUETE Y TORNILLO GALVANIZADO ASI COMO
SELLADO CON POLIURETANO EN HUECOS Y CALCOMANIAS INDICANDO N°
ECONOMICO
| 0044 |  | EP.24.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSICION |  | pza | 1
AEREO-SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION 3F-4H, INCLUYE: CRUCETA Y
HERRAJES, TERMINALES TERMOCONTRACTILES, JUEGO
CORTA-CIRCUITOS, FUSIBLES DE 27 KV, JUEGO DE APARTARRAYOS DE
PORCELANA DE 21 KV, BOTA TERMOCONTRACTIOL, TUBO D
| 0045 |  | EP.25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA |  | pza | 1
TRANSFORMADOR PEDESTAL
| 0046 |  | EP.26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN A TIERRA DESDE BASE |  | pza | 1
DE MEDICION, INCLUYE: TUBO CONDUIT GALV. DE 19MM, ELECTRODO DE
TIERRA DE 3.0 MTS, CONECTOR MECANICO PARA VARILLA, MONITOR Y
CONTRATUERCA
| 0047 |  | EP.26.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PRECOLADO DE |  | pza | 1
CONCRETO DE MEDIA TENSION RMTB4 DE 1.5X1.5X1.5 MTS DE ACUERDO A
NORMAS C.F.E.
| 0048 |  | EP.26.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARO Y TAPA DE FO FO PARA |  | pza | 1
REGISTRO DE MEDIA TENSION 84B, CON NORMAS DE C.F.E.
| 0049 |  | EP.26.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJERIA PARA SOPORTE DE |  | Jgo | 1
CABLE DE ENERGIA EN REGISTRO DE MEDIA TENSION DE TRANSICION EN
CUATRO PAREDES DEL REGISTRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,
JUEGO DE MENSULAS CS2, PERNOS CS, AISLADORES MENSULA CS37,
CORREDERAS CFG Y TAQUETES EXPANSION DE 13
| 0050 |  | EP.26.4 INSTALACION DE MARCO Y TAPA EN LOZA DE CONCRETO FC =200 |  | pza | 3
KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR
| 0051 |  | EP.27.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE 4" PVC SERVICIO |  | pza | 2
PESADO
| 0052 |  | EP.28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE OPERACION CON CARGA |  | pza | 3
15 KV 200 AMP CAL 1/0 AWG, MARCA ELASTIMOLD
| 0053 |  | EP.28.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO COOPERWELD PARA |  | pza | 1
TIERRA, UNA POR CADA REGISTRO DE MEDIA TENSION PARA
ETERRIZAMIENTO DE HILO DE COBRE PARA TIERRA FISICA DEL SISTEMA.
INCLUYE: CONECTOR, HERRAMIENTA, INCADO DE VARILLA Y MANO D
EOBRA
| 0054 |  | EP.28.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 PLACAS POR REGISTRO PARA |  | pza | 1
INDICAR SENTIDO DE LA LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION.
| 0055 |  | EP.28.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR 15 KV ALUMINIO |  | m | 75
XLPE CAL 1/0 AWG EN DUCTO
| 0056 |  | EP.28.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CAL 02 AWG, |  | m | 20
DESNUDO TEMPLE SEMIDURO EN DUCTO
| 0057 |  | EP.28.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 4" |  | m | 15
SERVICIO PESADO
| 0058 |  | EP.29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSERTO PARA OPERACION CON |  | pza | 3
CARGA 15 KV 200 AMP ,MARCA ELASTIMOLD
| 0059 |  | EP.30 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE TIERRA CON |  | pza | 3
CARGA 15 KV 200 AMP CAL 1/0 AWG, MARCA ELASTIMOLD
| 0060 |  | EP.31 EXCAVACION A MANO Y RELLENO COMPACTADO EN TRINCHERA |  | m | 10
MEDIA TENSION P3B DE 85X HASTA 45 CM
| 0061 |  | EP.32 BASE PARA TRANSFORMADOR DE CONCRETO FC =200 KG/CM2 |  | pza | 1
CON ARMEX Y MALLA 6X6 / 6-6 DE .20 X1.30X1.50 MTS
| 0062 |  | EP.33 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS |  | m3 | 10
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
| 0063 |  | EP.34 PAGO DE APROBACION DE PROYECTO ANTE CFE |  | pza | 1
| 0064 |  | EP.35 ELABORACION DE PROYECTO PARA APROBACION ANTE CFE. |  | pza | 1
INCLUYE TRAMITES ANTE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.
| 0065 |  | EP.35.1 VERIFICACION EXTERNA DE INSTALACION ELECTRICA (UVIE) |  | pza | 1
| 0066 |  | EP.35.2 PAGO DE LIBRANZA ANTE C.F.E. |  | pza | 1
Total: PARTIDA NO.3 "ACOMETIDA EN MEDIA TENSION".
PARTIDA NO.4 "ALIMENTACION EN BAJA TENSION"
| 0067 |  | EP.36 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 3 |  | pza | 1
KVA 480/220-127V. INCLUIYE: TRANSPORTE, HERRAMIENTAS Y MANO DE
OBRA.
| 0068 |  | EP.37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN EN BAJA TENSION DE |  | lote | 1
TRANSFORMADOR A BASE DE MEDICION. INLCUYE: ZAPATAS, CABLE
THW, TUBERIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
| 0069 |  | EP.38 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION ALIMIENTACION EN |  | pza | 1
BAJA TENSION TABLERO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL UBICADO EN LA
CASETA A ARRANCADOR PARA BOMBA. INCLUYE: CABLE THW, TUBERIA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
| 0070 |  | EP.39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 78 MM CONDUIT PVC |  | m | 3
SERV PES CON CAMPANA
| 0071 |  | EP.40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE 51 MM CONDUIT PVC |  | pza | 1
SERVICIO PESADO
| 0072 |  | EP.41 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALV 53 MM CON |  | m | 3
ROSCA Y COPLE PARED GRUESA MARCA JUPITER O SIMILAR
| 0073 |  | EP.42 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALV |  | Jgo | 3
53 MM PARED GRUESA MARCA JUPITER O SIMILAR
| 0074 |  | EP.43 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 POLOS |  | pza | 1
200 AMP TERMOMAGNETICA 480V EN GABINETE NEMA 1
| 0075 |  | EP.44 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 1/0 AWG |  | m | 69
TIPO THW LS 600V, EN DUCTO. INCLUYE: CABLE THW, EXCAVACION,
RELLENO COMPACTADO, TUBERIA CONDUIT PVC SERVCIO PESADO DE 78
MM, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
| 0076 |  | EP.44.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 2 AWG |  | m | 40
VERDE TIPO THW LS 600V, CONDUMEX O SIMILAR PARA SISTEMAS DE
TIERRA FISICA
| 0077 |  | EP.45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ZAPATA DOBLE HOJO CAL |  | Jgo | 8
1/0 AWG Y TORNILLOS GALVANIZADOS 7/16 CON TUERCAT RONDANAS DE
PRESION
| 0078 |  | EP.46 INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION COMPACTA TIPO DONA |  | pza | 3
(TC'S) SUMINISTRADOS POR CFE
| 0079 |  | EP.47 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION 13X20 A |  | pza | 1
INCLUYE: TUBERIA, CURVAS, MINITOR Y CONTRA DE FOGO DE 78 MM Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
| 0080 |  | EP.48 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NICHO DE MEDICION NORMA C.F.E. |  | pza | 1
INCLUYE: PUERTAS DE ALUMINIO Y PREPARACION PARA TC'S
| 0081 |  | EP.49 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE BAJA TENSION DE |  | pza | 2
60X60X80 CMS. INCLUYE: REGISTRO, EXACAVCION Y MANO DE OBRA.
| 0082 |  | EP.49.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE BAJA TENSION DE |  | pza | 1
60X40X60 CMS. INCLUYE: REGISTRO, EXACAVCION Y MANO DE OBRA.
| 0083 |  | EP.49.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE BAJA TENSION DE |  | pza | 3
35X35X40 CMS. INCLUYE: REGISTRO, EXACAVCION Y MANO DE OBRA.
Total: PARTIDA NO.4 "ALIMENTACION EN BAJA TENSION"
PARTIDA NO.5 "SISTEMA DE CLORACION"
| 0084 |  | EP.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CON |  | lote | 1
BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO, MARCA PULSATRON
DE 24 GPD-3.8 LPH DE 100 PSI MAX 115 VOLTS INCLUYE. TANQUE ROTOPLAS
INDUSTRIAL CON SALIDA DE 2" DE VITON DOBLE REFORZADO PARA 450
LTS., MATERIAL HIDRAULICO CONSISTENTE EN 20 MTS. TUBO PVC CED. 80
ROSCABLE DE 1/2"., 2 COPLES PVC CED. 80 ROSCABLE DE 1/2", 2
REDUCCIONES BUSCHING PVC CED. 80 ROSCABLE DE 2" A 1/2", 2
REDUCCIONES BUSCHING PVC CED. 80 ROSCABLE DE 3/4" A 1/2" Y 2
VALVULAS DOBLE ROSCA PVC CED. 80 ROSCABLE DE 1/2", MATERIAL
ELECTRICO Y UN JUEGO DE MENSULAS MEDIANAS Y UNA TABLA DE
MADERA DE 25X25 CM.
| 0085 |  | EP.51 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE |  | lote | 1
POLIMERO MARCA PULSATRON DE 60 GPD-9.5 LPH DE 150 PSI MAX 115
VOLTS INCLUYE. TANQUE ROTOPLAS VERTICAL INDUSTRIAL DOBLE
REFORZADO CON SALIDA DE 2" PARA 5,000 LTS., MATERIAL HIDRAULICO
CONSISTENTE EN 20 MTS. TUBO PVC CED. 80 ROSCABLE DE 1"., 8 CODOS
DE PVC CED.80 ROSCABLE DE 1", 2 TUERCAS UNION PVC CED. 80
ROSCABLE DE 1"., 2 COPLES PVC CED. 80 ROSCABLE DE 1", 2
REDUCCIONES BUSCHING PVC CED. 80 ROSCABLE DE 2" A 1", 2
REDUCCIONES BUSCHING PVC CED. 80 ROSCABLE DE 1" A 3/4" Y 2
VALVULAS DOBLE ROSCA PVC CED. 80 ROSCABLE DE 1", MATERIAL
ELECTRICO EN: Y UN JUEGO DE MENSULAS MEDIANAS Y UNA TABLA DE
MADERA DE 25X25 CM.
Total: PARTIDA NO.5 "SISTEMA DE CLORACION"
PARTIDA NO.6 "MURO PERIMETRAL"
| 0086 |  | 1060.02-1 EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN |  | m3 | 24.8
MATERIAL COMUN EN SECO HASTA 2.00 M. DE PROF.
| 0087 |  | 4000.01-1 MAMPOSTERIA DE PIEDRA JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE |  | m3 | 16.8
1:5 INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.-
| 0088 |  | 4030.04 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE |  | m3 | 7.7
F'C= 200 KG/CM2.
| 0089 |  | 4090.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. |  | Kg | 328.35
| 0090 |  | 4090.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE |  | Kg | 89.43
DIAMETRO (ALAMBRON).
| 0091 |  | 4020.01 MURO DE TABIQUE DE 14 CM. JUNTEADO CON MORTERO |  | m2 | 96
CEM-ARE 1:5 INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.-
| 0092 |  | 4080.01 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN |  | m2 | 7.68
CIMENTACIONES
| 0093 |  | 4080.02 CIMBRA DE MADERA PARA ACBADOS NO APARENTES EN DALAS, |  | m2 | 37.43
CASTILLOS Y CERRAMIENTOS
| 0094 |  | CERCO INTEGRAL REJA DEACERO DE 1.50 MTS. DE ALTO, EN COLOR VERDE |  | m | 112.5
A BASE DE PANELES DE 2.50X1.50 MTS. Y SOBRE POSTES EXISTENTE DE
2.00 MTS. DE LARGO, VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, TRAZO, NIVELADO, PLOMEADO, PANELES, POSTES, TAPON
POSTE, ABRAZADERA EN ACERO GALVANIZADO, TORNILLOS DE ACERO
INOXIDABLE DE 1/4"X1 1/4" Y TUERCA, EXCAVACION, MUERTO DE
CONCRETO, COLADO, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUEAR DE LA OBRA,
P.U.O.T.
| 0095 |  | EP.55 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 5.10 X 2.50 MTS. A 2 |  | pza | 1
HOJAS EN DUELA DE LAMINA PEGHADA AL RAS DE LA ESTRUCTURA CON
REFUERZO INTERIOR INCLUYE: UNA PUERTA INTEGRADA A UNA DE LAS
HOJAS CON BISAGRAS, JALADERA Y CHAPA MARCA PHILIPS, PICAPORTE
SUPERIOR CON PUENTA, PASADOR DE 1 1/2" DE ESPESOR Y 30 CM. DE
LARGO POR DENTRO Y PICAPORTE DE PISO OCULTO ENTRE PESTAÑAS Y
EN LA PARTE SUPERIOR ESTRUCTURA LIGERA CON PTR DE 2" X 2". (SE
ANEXA CROQUIS)
| 0096 |  | EP.56 ROTULADO DE LOGOTIPO OFICIAL NUEVA IMAGEN EN PORTON DE |  | lote | 1
ACCESO AL POZO Y CASETA DE BOMBEO, INCLUYE MATERIALES Y MANO
DE OBRA.- (SE ANEXA CROQUIS)
Total: PARTIDA NO.6 "MURO PERIMETRAL"
PARTIDA NO.7 "TANQUE ELEVADO".
| 0097 |  | 1005.01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO |  | m2 | 190
| 0098 |  | SE 67 CONECCION A TREN DE DESCARGA .INCLUYE: 5M DE TUBERIA DE |  | pza | 1
ACERO C-40 DE 6" DE DIAMETRO, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
| 0099 |  | SE 68 CONECCION A LINEA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAMETRO |  | pza | 1
INCLUYE: EXCAVACION PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR Y RELLENO, 6M
DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" DE DIAMETRO, 1 JUNTA
UNIVERSAL DE 6" DE DIAMETRO, TORNILLERIA, MATERIAL, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
| 0100 |  | SE 70 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TANQUE ELEVADO A 15 |  | pza | 1
METROS DE ALTURA CON CAPACIDAD DE 100 METROS CUBICOS A BASE
DE PLACAS, COLUMNAS CON CANAL ESTRUCTURAL DE 8", FORMANDO
CAJON Y ANILLOS PERIMETRALES CON CANAL ESTRUCTURAL DE 62,
FORMANDO T, TENSORES EN REDONDO LISO DE 1 1/4" ROSACDO Y
TUERCAS PARA TENSAR, ESCALERA DE ACCESO AL TANQUE Y ANDEN
PERIMETRAL CON CANAL ESTRUCRURAL Y ANGULO, PASAMANOS O
BARANDAL DE ANDEN EN PTR 1", TODOS LOS MATERIALES EN CALIDAD
A-36. PLACA DE TANQUE EN CILINDRO DE 3/82, EN CONO INFERIOR 3/8",
CONO SUPERIOR 1/4" Y CARGA DE AGUA CON TUBO AC CED-40 DE 6" DE
DIAMETRO Y DESCARGA CON TUBO AC CED-40 DE 8". INCLUYE: CORTE,
HABAILITADO, NIVELADO, SOLDADO, LIMPIEZA, FLETES, HERRAMIENTA,
EQUIPO DE CORTE, SOLDADURA Y PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA
ELECTRICA Y UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA
| 0101 |  | SE 71 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA DE |  | lote | 1
ACABADO EN TODA LA ESTRUCTURA METALICA DEL TANQUE
| 0102 |  | SE 72 CIMENTACION: ZAPATAS Y TRABE DE LIGA, INCLUYE EXCAVACION, |  | pza | 4
MATERIALES Y AMNO DE OBRA, DE SECCION Y ARMADAS SEGUN PLANO
ANEXO
| 0103 |  | SE 73 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FO.FO. DE 8" X 6" |  | pza | 1
| 0104 |  | SE 74 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE |  | pza | 3
6"
(Dieciocho Mil Doscientos Cuatro Pesos 89/100 m.n.)
| 0105 |  | SE 75 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FO.FO. DE 6" |  | pza | 1
| 0106 |  | SE 76 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDAS SOLDABLES DE 8" |  | pza | 3
| 0107 |  | SE 77 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 3/4" X 3 1/2" |  | pza | 48
| 0108 |  | SE 78 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 5/8" X 3" |  | pza | 19
| 0109 |  | SE 79 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO SOLDABLE DE 82 |  | pza | 1
INCLUYE: SOLDADURA GRUA Y TRASLADOS.
| 0110 |  | SE 80 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.FO. DE 8"X6". |  | pza | 1
| 0111 |  | SE 81 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 8" |  | pza | 1
| 0112 |  | SE 82 ROTULADO DE LOGOTIPO OFICIAL NUEVA IMAGEN CIAPACOV EN |  | lote | 2
TANQUE Y LEYENDA DE CIAPACOV, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE
OBRA (CON MEDIDAS DE 2.30 X 2.30 MTS.) Y (2.95 X 2.95 MTS.)
| 0113 |  | SE 83 INSTALACION DE DESFOGUE DE TANQUE ELEVADO CON TUBERIA DE |  | pza | 1
ACERO CEDULA 40 DE 3" DE DIAMETROINCLUYE: TUBERIA CODO
SOLDABLE DE 3", BRIDA SOLDABLE DE 32, VALVULA DE BASTAGO FIJO DE
3", ESPIGA DE 3", EMPAQUES DE PLOMO, TORNILLOS, SOLDADURA Y GRUA
Total: PARTIDA NO.7 "TANQUE ELEVADO".
Total: EQUIPAMIENTO, CASETA DE CLORACION, ELECTRIFICACION, MURO
PERIMETRAL Y TANQUE ELEVADO PARA IXTLAHUACAN, COLIMA.
Total: PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO, CASETA DE CLORACION, ELECTRIFICACION, MURO
PERIMETRAL Y TANQUE ELEVADO PARA IXTLAHUACAN, COLIMA.
Cargos en porcentaje
PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO, CASETA DE CLORACION, ELECTRIFICACION, MURO
PERIMETRAL Y TANQUE ELEVADO PARA IXTLAHUACAN, COLIMA.
| Total de IVA |  |  |  |  | 1
Total: PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO, CASETA DE CLORACION, ELECTRIFICACION, MURO
PERIMETRAL Y TANQUE ELEVADO PARA IXTLAHUACAN, COLIMA.
Total: Cargos en porcentaje
Total: PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO, CASETA DE CLORACION, ELECTRIFICACION, MURO
PERIMETRAL Y TANQUE ELEVADO PARA IXTLAHUACAN, COLIMA.